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      SZM-III型闸门智能测控仪

使

用

说

明

书

徐州市江海传感控制技术有限公司
一、概述：


SZM-III型闸门开度仪，连接多圈绝对值编码器；仪表有五位高亮度数码管显示，八个预设位置开关（继电器），可以测量多种启闭机的闸门开度(包括钢丝绳多层缠绕)；因是绝对值测量，故所有位置均数字对应，无零点漂移、信号干扰等问题，能适用于较强的干扰场合，确保长时间无故障运行。

二．介绍：

1．工作参数：

*输入信号： SSI信号绝对型编码器
*工作电压： AC220V±10%/50Hz

*输出形式： 八个预设位置输出，接点容量AC220V/3A，DC24V/ 3A。

*环境温度：－10~60℃

*相对湿度：< 90﹪

*精确单位：1cm,  1mm.（可选）
*外形尺寸：150（宽）×75（高）×160（深）mm。

*开孔尺寸：152（宽）×76（高）mm.

2．功能介绍

*数码显示：  5位数码显示。

*远传接口：  标准MTOBUS-RTU协议RS485信号、4-20mA模拟量信号。

*报警开启设置：蜂鸣器的开与关设置。

*正反向设置：编码器正反向设置。

*继电器点设置：八个预设开关设置，开关形式设置（>=或<=时，继电器动作）。

三、仪表参数设置：

1.按键说明：

	操

作

键
	1设置键
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	按键一下进入设置状态，显示PP-00

	
	2左移键
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	在设置状态下，按键一下五位数码管中五位数依次闪烁

	
	3增加键
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	在设置状态下，按此键增加参数值（数码管闪动的项增加数值）

	
	4确定键
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	在设置状态下，按此键代表设置完成，退出


2．使用操作说明：

第一组参数，报警设定值：

	设置
	内容
	取值范围

	PP-01
	P1报警点设置
	00000～99999

	PP-02
	P2报警点设置
	00000～99999

	PP-03
	P3报警点设置
	00000～99999

	PP-04
	P4报警点设置
	00000～99999

	PP-05
	P5报警点设置
	00000～99999

	PP-06
	P6报警点设置
	00000～99999

	PP-07
	P7报警点设置
	00000～99999

	PP-08
	P8报警点设置
	00000～99999


第二组参数，修正参数设定:

	名称
	内容
	取值范围

	PP-66
	密码
	00000~99999

	注意：只有pp-66值设置：11111时，才可进入以下设置

	PP-60
	正反向设置
	1：正向；2：反向；

	
	传感器源码一周转数
	000.00~999.99

	
	传感器种类选择
	1 :1024；2 :4096；3 :8192；4：16383；5:16383；

	

	PP-61
	现场一周需要的一周转数
	000.00~999.99

	
	开度小数点设置
	1：厘米；2：毫米；

	
	蜂鸣器报警设置
	1：开；2：关；

	PP-62
	PP-01继电器控制设置
	---1 ~ ---2（1:<=;2:>=;）

	
	PP-02继电器控制设置
	---1 ~ ---2（1:<=;2:>=;）

	
	PP-03继电器控制设置
	---1 ~ ---2（1:<=;2:>=;）

	
	PP-04继电器控制设置
	---1 ~ ---2（1:<=;2:>=;）

	
	PP-05继电器控制设置
	---1 ~ ---2（1:<=;2:>=;）

	
	PP-06继电器控制设置
	---1 ~ ---2（1:<=;2:>=;）

	
	PP-07继电器控制设置
	---1 ~ ---2（1:<=;2:>=;）

	
	PP-08继电器控制设置
	---1 ~ ---2（1:<=;2:>=;）

	PP-63
	当设置为2时，此项有效，否则无效；此项设置应用于非线性设置

	
	开度第一层修正系数参数设置;                                                    
	0.0000~1.0000

	
	筒钢绳缠绕第一层至第二层拐点参数设置;
	00000~99999

	
	开度第二层修正系数参数设置;
	0.0000~1.0000

	
	卷筒钢绳缠绕第二层至第三层拐点参数设置;  
	00000~99999

	
	开度第三层修正系数参数设置;   
	0.0000~1.0000

	
	卷筒钢绳缠绕第三层至第四层拐点参数设置;
	00000~99999

	
	开度第四层修正系数参数设置;  
	0.0000~1.0000

	PP-64
	开度4~20毫安低位
	00000~99999

	
	开度4~20毫安高位
	00000~99999

	PP-65
	波特率设置
	1 :1200；2 :2400；3 :4800；4 :9600

	
	485通讯地址
	--000 ~ --128

	
	校验设置
	0：无校验；1：奇校验；2：偶校验。



用户注意事项：

a) 尽量保持控制室内干燥和干净。

b) 仪器不能正常工作或损坏时应由专业人员维修。

c) 信号及通讯电缆和仪器应避免阳光下长期暴晒及老鼠咬断。

d) 电源电压等级必须与仪器相等。

e) 信号及通讯电缆不能与高压电缆平行、共用同一线管。  

f) 仪表正常工作时清零键，不要使用，以免数据丢失．

g) 仪表接地端必须可靠接地！！

h) 仪表安装和使用过程中，特别应注意防雨、防晒，防摔打、撞击，要采取一定的保护措施。

i) 用户操作时要知道每个预设开关所对应的闸门控制项（如充水、上限、下限等等，才可自行操作）。

*特殊情况：




清零:  仪表运行时按
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键5秒钟后开度清零。



警告:此项功能只有在闸门落到零位时在操作，仪表正常工作不能按清零键，否则数据不准确!!

进口海德汉编码器接线关系：

	时钟正
	时钟负
	数据正
	数据负
	电源正
	电源负

	紫色
	黄色
	灰色
	粉红色
	棕绿色
	白绿色


编码器用电缆线与SZM-III型闸门开度仪后面的接线端子连接，接线顺序千万不能接错，否则容易烧坏编码器，具体接线如下：

	编码器时钟正（紫色）
	编码器时钟负（黄色）
	编码器数据正（灰色）
	编码器数据负（粉红色）
	编码器电源正（棕绿色）
	编码器电源负（白绿色）

	SZM-III型闸门开度仪端子

时钟正
	SZM-III型闸门开度仪端子     时钟负
	SZM-III型闸门开度仪端子  数据正
	SZM-III型闸门开度仪端子     数据负
	SZM-III型闸门开度 仪端子     电源正
	SZM-III型闸门开度 仪端子     电源负
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