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 SZM-S2 型闸门开度荷重智能测控仪
---------------------------------------------------------------------------------------------
使

用

说

明 

书
徐州江海传感控制技术有限公司
1、 产 品 概 述:


SZM-S2型闸门开度荷重智能测控仪，配套多圈绝对值编码器及其接收双路4~20毫安的电流信号；仪表开度有5位高亮度数码管显示，荷重有4位高亮度数码管显示；测量多种启闭机的闸门开度(包括钢丝绳多层缠绕)，显示重量，智能保护启闭机的作用。 

二、产 品 介绍:

1．工作参数：

*输入信号： 绝对型编码器,4~20毫安电流信号。
*工作电压： AC220V±5%/50Hz

*输出形式：P1(上限)、P2（下限）、P3、P4、P5、110%、90%、欠载；接点容量AC220V/3A，

DC24V/ 3A。

*环境温度：－10~60℃

*相对湿度：< 90﹪

*精确单位：开度：1cm,  1mm.（可选）；荷重：0.1T，0.01（可选）；
*开孔尺寸：152（宽）×76（高）mm。

2．功能介绍

*数码显示：  开度5位数码显示，荷重4位数码显示。

*远传接口：  标准MTOBAS-RTU协议RS485信号、4-20mA模拟量信号输出。

*报警开启设置：蜂鸣器的开与关设置。

*正反向设置：开度编码器正反向设置。

三、仪表使用方法:

1. 按键说明：

	操

作

键
	1设置键[image: image1.bmp]
	按键一下进入设置状态，荷重窗口显示PP01，依次按住此键则依次显示PP01，PP02，PP03…….PP35。

	
	2左移键
[image: image2.png]



	在设置状态下，按键一下开度五位数码管中五位数依次闪烁

	
	3增加键
[image: image3.png]



	在设置状态下，按此键增加参数值（闪动的数码管数值增加）

	
	4确定键[image: image4.bmp]
	在设置状态下，按此键代表设置完成，退出


2． 用户使用操作说明：

（1） 、此表参数设置，对应关系如下：
	仪表数码显示
	对应的参数设置

	PP01
	左荷重110%点设置（假如设置015.0时，则载荷值大于等于此值时继电器动作，即：载荷显示值大于等于015.0时，继电器动作））

	PP02
	左荷重90%点设置（假如设置010.0时，则载荷值大于等于此值时继电器动作，即：载荷显示值大于等于010.0时，继电器动作）

	PP03
	左荷重欠载点设置（假如设置005.0时，则载荷显示的值小于等于此值时继电器动作，即载荷显示值005.0到000.0之间继电器动作）

	PP04
	P1(上限)报警设定值（大于等于设置值时，继电器动作）

	PP05
	P2(下限)报警设定值（小于等于设置值时，继电器动作）

	PP06
	P3上限报警设定值
	此时的设置项，表示意义为：仪表开度显示值在,上限与下限设置的值之间继电器动作(备用点)

	PP07
	P3下限报警设定值
	

	PP08
	P4上限报警设定值
	

	PP09
	P4下限报警设定值
	

	PP10
	P5上限报警设定值
	

	PP11
	P5下限报警设定值
	

	PP12
	左荷重4~20毫安低位（4毫安对应值0000）

	PP13
	左荷重4~20毫安高位（20毫安对应值）

	PP14
	开度4~20毫安低位（4毫安对应值00000）

	PP15
	开度4~20毫安高位（20毫安对应值）

	PP16
	RS485通讯波特率参数设置（设置----1时为1200，设置----2时为2400，设置----3时为4800，设置----4时为9600，设置----5时为19200 ）    

	PP17
	RS485通讯栈号参数设置;                        

	PP18
	开度第一层系数修正参数设置;                                                    

	PP19
	开度第一层拐点修正参数设置;

	PP20
	开度第二层系数修正参数设置;

	PP21
	开度第二层拐点修正参数设置;

	PP22
	开度第三层系数修正参数设置;

	PP23
	开度第三层拐点修正参数设置;

	PP24
	开度第四层系数修正参数设置;

	PP25
	传感器正反向设置  


	PP26
	编码器选程参数设置 ;(----1为C1024；----2为C256C16 ；----3为C256C32；----4为C512 C32；----7为4096；----8为8192；)   

	PP27
	闸门开度总量程设置（如设置为5.0000，则表示此表最大量程为5.0000，大于此量程均当做00000处理）

	PP28
	蜂鸣器报警开启设置（1：关；2：开）    

	PP29
	左荷重满量程设置

	PP30
	左荷重满量程修正（一般设置成1.000，此项实际为采集左荷重值乘以此项，即：采集左荷重值*1.000=左荷重实际显示值）

	PP31
	开度分辨率设置（1: cm;  2: mm）   

	PP32
	左荷重分辨率设置（1:0.1T;  2: 0.01T）   

	PP-33
	RS485校验位设置（0：无校验；1:奇校验;  2: 偶校验）


*特殊情况：






仪表运行时按
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键4秒钟后左荷重清零。






仪表运行时按
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键4秒钟后右荷重清零。





仪表运行时按[image: image7.bmp]键4秒钟后开度清零。



警告:此项功能只有在闸门落到零位时在操作，仪表正常工作不能按清零键，否则数据不准确!!

四、安装与调整

1、抗干扰措施

当仪表发现较大的波动或跳动时，一般是由于干扰太强造成。采取下面措施能有效减少或消除干扰。

1)仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层接大地或接到仪表输入地。并尽量与动力线分开。

   2)仪表供电与感性负载(如交流接触器)供电尽量分开。

3)在感性负载的控制接点并联RC火花吸收电路

4)在交流接触器线圈两端接入AC400V2µF的电容

2、开度的系数设置调整：

※ 当提起闸门时如果开度显示值与实际值有误差，则要进行仪表内部系数的修正。
系数修正：此时的显示值为 a，实际值为b。此时按住[image: image8.bmp]键分别进入设置状态PP23，若原来里面系数为m，现在要修正的系数为n，则n=(b/a)×m，结合
[image: image9.png]


键与
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键，对n进行修正。
例如：当闸门提5米时，仪表显示为10米，仪表和实际有偏差。此时按[image: image11.bmp]键进入预置状态，查看原来开度系数值，列如为0.5000，那么就把系数修改为（5/10）×0.5000=0.2500即可。
3、荷重的满量程设置调整：

· 当提起闸门时先进行仪表内部满量程的设置，下一步在进行仪表荷重数字清零。

满量程设置：传感器出厂时为a吨，现场共有八根钢丝绳，压在传感器受力点上为2根，则此时倍率为:8/2=4(通常情况)，那么满量程则设置为a*4=4a吨。此时按住[image: image12.bmp]键进入设置状态PP34，PP35,结合
[image: image13.png]


键与
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键，把满量程设置成4a吨即可，此时提起闸门仪表显示值为当前闸门的重量。

例如：此时传感器为5.0吨时，闸门更八根钢丝绳，传感器上受力为两根，则满量程设置为：(8/2)*5.0=20.0吨。此时按[image: image15.bmp]键进入预置状态，把满量程修改为20.0即可，此时提起闸门仪表显示值为当前闸门的重量

五、仪表常见故障处理：

	故障现象
	              判断处理方法

	无显示
	1、 电源线正确接入指定端子，检查输入电压是否正常。

2、 检查保险丝是否正常。

	显示值闪烁
	1、 关闭仪表电源后再打开。

2、 在控制柜交流接触器线圈两端接入400V2uF电容。

	显示值不变化
	1、 检查信号输入线接入是否正确。

2、 检查输入信号是否正确变化，如不变化应检修直至正常。

3、 检查仪表内部系数设置是否正确。

4、 在闸门落至零位时按清零键进行仪表清零再试。

5、 检查编码器联轴节紧固螺丝是否松动。

6、 检查编码器好与坏，可以采用比较法判断编码器好坏

	显示值误差大
	1、 检查信号输入线是否有松动、腐蚀、氧化、受潮等接触不良。

2、 检查仪表内部系数设置是否正确。

4、3、 外部环境造成:输入信号线、电源线、空间存在强电磁干扰，对此可采取加线路滤波器、外部屏蔽等方式解决。

4、 检查编码器联轴节紧固螺丝是否松动。

5、 检查编码器好与坏，可以采用比较法判断编码器好坏

	继电器输出不正确
	1、 检查接线是否正确并可靠。

2、 检查仪表内部继电器设置是否正确。

	输出信号不正确
	1、 检查仪表内部设置是否正确。


             ------------如果按照以上的表中处理方法没有处理好，请及时返厂修理。六、注意事项: 
a) 尽量保持控制室内干燥和干净。

b) 仪器不能正常工作或损坏时应由专业人员维修。

c) 信号及通讯电缆和仪器应避免阳光下长期暴晒及老鼠咬断。

d) 电源电压等级必须与仪器相等。

e) 信号及通讯电缆不能与高压电缆平行、共用同一线管。  

f) 仪表正常工作时清零键＂不要使用，以免数据丢失．

g) 仪表接地端必须可靠接地！！

h) 仪表安装和使用过程中，特别应注意防雨、防晒，防摔打、撞击，要采取一定的保护措施。

i) 用户操作时要知道每个预设开关所对应的闸门控制项（如充水、上限、下限等等，才可自行操作）。

仪表后端子接线图说明：

[image: image16.png]e 2o

RPN
T Tl T T T L L T

PL(ER) P2FTR) P3G oy o0 R#
MIK@X&@Z@XX@XZ@I X
i 1l L
Fx o wE GND AC2207
420mA 120

Wt






_1234567893

_1234567895

_1234567896

_1234567897

_1234567894

_1234567891

_1234567892

_1234567890

